## Sheet1
水电暖修缮项目清单表
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 拆除 | 拆除灯具、开关、管线等 | 项 | 1
2 | 动力配电箱B1F-AP1 | 1.名称：动力配电箱B1F-AP1 2.规格型号：600*1000*150 3.安装方式：底边距地1.5米: 4.满足设计及甲方需要 | 台 | 1
3 | 动力配电箱B1F-AP(cf)1 | 1.名称：动力配电箱B1F-AP(cf)1 2.规格型号：600*800*150 3.安装方式：底边距地1.5米: 4.满足设计及甲方需要 | 台 | 1
4 | 照明配电箱B1F-AL1 | 1.名称：照明配电箱B1F-AL1 2.规格型号：600*800*150 3.安装方式：底边距地1.5米: 4.满足设计及甲方需要 | 台 | 1
5 | 局部等电位箱 | 1.名称：局部等电位箱 3.安装方式：底边距地0.3米:暗敷 4.满足设计及甲方需要 | 套 | 6
6 | 开关箱 | 1.名称：开关箱 2.满足设计及甲方需要 | 台 | 1
7 | 地面插座 | 1.名称：地面插座 2.规格型号： 86系列 250V 10A 3.安装方式：暗设 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 17
8 | 带保护接点暗装五孔插座 | 1.名称：带保护接点暗装五孔插座 2.规格型号： 86系列 250V 10A 3.安装方式：底距地0.3m,暗设 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 4
9 | 防水防溅带安全门五孔插座 | 1.名称：防水防溅带安全门五孔插座 2.规格型号： 86系列 250V 10A 3.安装方式：底距地1m,暗设 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 7
10 | 防水防溅带安全门五孔插座 | 1.名称：防水防溅带安全门五孔插座 2.规格型号： 86系列 250V 10A 3.安装方式：底距地2m,暗设 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 11
11 | 防水防溅带安全门五孔插座（热水器） | 1.名称：防水防溅带安全门五孔插座（热水器） 2.规格型号： 86系列 250V 10A 3.安装方式：底距地2.2m,暗设 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 2
12 | 单联单控暗开关 | 1.名称：单联单控暗开关 2.规格型号：86系列 250V 10A 3.安装方式：距地1.3米 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 3
13 | 双联单控翘板开关 | 1.名称：双联单控翘板开关 2.规格型号：10A/250V 3.安装方式：距地1.3米 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 3
14 | 三联单控翘板开关 | 1.名称：三联单控翘板开关 2.规格型号：10A/250V 3.安装方式：距地1.3米 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 1
15 | 控制按钮 | 1.名称：控制按钮 2.需满足设计及甲方需要 | 套 | 2
16 | 双管LED日光灯(40W)(吊杆式) | 1.名称：LED双管日光灯 2.规格型号：30w LED灯 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 50
17 | 防水双管LED日光灯(40W)(吊杆式) | 1.名称：防水LED双管日光灯 2.规格型号：40w LED灯 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 20
18 | 粘捕式灭蚊灯 | 1.名称：粘捕式灭蚊灯 | 套 | 8
| 400*170*310 | 2.规格型号：400*170*310 4.需满足设计及甲方需要
19 | 紫外线杀菌灯1100*100*950 | 1.名称：紫外线杀菌灯 2.规格型号：1100*100*950 4.需满足设计及甲方需要 | 套 | 2
20 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.需满足设计及甲方需要 | 个 | 145
21 | 开关盒 | 1.名称：开关盒 2.需满足设计及甲方需要 | 个 | 50
22 | 电缆桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.规格型号：200*100 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 2.35
23 | 电缆桥架 | 1.名称：电缆桥架 2.规格型号：100*100 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 1.51
24 | 金属构件制作与安装 一般铁构件制作 | 1.名称：一般铁构件制作 | t | 0.043028
25 | 金属构件制作与安装 一般铁构件安装 | 1.名称： 一般铁构件安装 | t | 0.043028
26 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC15 暗敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 27.3
27 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC20 暗敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 14.97
28 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC25 暗敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 1.56
29 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC50 暗敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 1.45
30 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC20 明敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 4.37
31 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC32 明敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 0.65
32 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC40 明敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 0.44
33 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC50 明敷 | 10m | 0.42
3.需满足设计及甲方需要
34 | 剔堵槽、沟 | 1.名称：剔堵槽、沟 2.需满足设计及甲方需要 | 10m | 6.58
35 | 室内敷设电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 进户 2.规格型号 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 0
36 | 室内敷设电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：WDZ-YJY4*70+1*35 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 0.88
37 | 室内敷设电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：WDZ-YJY5*16 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 4.25
38 | 室内敷设电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：WDZ-YJY5*10 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 2.95
39 | 室内敷设电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：WDZ-YJY3*2.5 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 4.6
40 | 室内敷设电力电缆 | 1.名称：电力电缆敷设 2.规格型号：WDZ-KYJY4*1.5 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 5.84
41 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZ-BYJ10 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 16.57
42 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZ-BYJ16 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 5.03
43 | 管内穿线 | 1.名称：管内配线 2.规格型号：WDZ-BYJ10 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 4.37
44 | 管内穿线 | 1.名称：管内配线 2.规格型号：WDZ-BYJ16 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 2.33
45 | 管内穿线 | 1.名称：管内配线 2.规格型号：WDZ-BYJ2.5 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 85.58
46 | 管内穿线 | 1.名称：管内配线 2.规格型号：WDZ-BYJ4 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 50.24
47 | 线槽配线 | 1.名称：线槽配线 2.规格型号：WDZ-BYJ4 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 34.73
48 | 电力电缆终端头制作安装 | 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格型号：≤10mm2 3.需满足设计及甲方需要 | 个 | 2
49 | 电力电缆终端头制作安装 | 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格型号：≤16mm2 3.需满足设计及甲方需要 | 个 | 4
50 | 电力电缆终端头制作安装 | 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格型号：≤70mm2 3.需满足设计及甲方需要 | 个 | 2
51 | 电力电缆终端头制作安装 | 1.名称：电力电缆终端头制作安装 2.规格型号：≤120mm2 3.需满足设计及甲方需要 | 个 | 2
52 | 焊铜接线端子 | 1.名称：焊铜接线端子 2.规格型号：≤16mm2 3.需满足设计及甲方需要 | 个 | 12
53 | 无端子外部接线≤6mm2 | 1.名称：无端子外部接线 2.规格型号：≤6mm2 3.需满足设计及甲方需要 | 个 | 42
54 | 无端子外部接线≤2.5mm2 | 1.名称：无端子外部接线 2.规格型号：≤2.5mm2 3.需满足设计及甲方需要 | 个 | 21
55 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
56 | 应急照明配电箱B1F-ALE1 | 1.名称：应急照明配电箱B1F-ALE1 2.规格型号：400*750*200 3.安装方式：墙壁安装,底边距地1.5米: 4.满足设计及甲方需要 | 台 | 1
57 | 安全出口标志灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.规格型号：1w DC36V 3.安装方式：门上方0.2m,吸壁 4.满足设计及甲方需要 | 套 | 4
58 | 集中电源疏散照明灯(A型) | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格型号：5w DC36V | 套 | 2
3.安装方式：底距地2.5m,吸壁 4.满足设计及甲方需要
59 | 集中电源疏散照明灯(A型) | 1.名称：集中电源疏散照明灯(A型) 2.规格型号：5w DC36V 3.安装方式：吸顶 4.满足设计及甲方需要 | 套 | 15
60 | 疏散出口标志灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.规格型号：1w DC36V 3.安装方式：门上方0.2m,吸壁 4.满足设计及甲方需要 | 套 | 4
61 | 双面方向标志灯 | 1.名称：双面方向标志灯 2.规格型号：1w DC36V 3.安装方式：底距地2.5m,杆吊 4.满足设计及甲方需要 | 套 | 5
62 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.需满足设计及甲方需要 | 个 | 30
63 | 镀锌钢管敷设 | 1.名称：镀锌钢管敷设 2.规格型号：SC20 暗敷 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 10.74
64 | 管内穿线 | 1.名称：管内穿线 2.规格型号：绝缘电线NH-BV4 3.需满足设计及甲方需要 | 10m | 21.7
65 | 剔堵槽、沟 | 1.名称：剔堵槽、沟 2.需满足设计及甲方需要 | 10m | 2.23
66 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR冷水管 2.规格：DN70 ,S5级,PN1.25 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.4328
67 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR冷水管 2.规格：DN50,S5级,PN1.25 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 4.995
68 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR冷水管 2.规格：DN25,S5级,PN1.25 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.347
69 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR冷水管 2.规格：DN20,S5级,PN1.25 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.942
70 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR冷水管 2.规格：DN15,S5级,PN1.25 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 | 10m | 8.456
5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求
71 | 闸阀 | 1.名称：闸阀 2.规格型号：DN70 3.材质：弹性座封铸铁铜芯或不锈钢芯闸阀 4.连接方式：法兰连接 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 个 | 1
72 | 铜截止阀 | 1.名称：铜截止阀 2.规格型号：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费用 5.其他满足业主使用要求 | 个 | 3
73 | 水表 | 1.名称：水表 2.规格型号：DN50 3.连接方式：螺纹连接 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 2
74 | 铜截止阀 | 1.名称：铜截止阀 2.规格型号：DN25 3.连接方式：螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费用 5.其他满足业主使用要求 | 个 | 1
75 | 铜截止阀 | 1.名称：铜截止阀 2.规格型号：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费用 5.其他满足业主使用要求 | 个 | 1
76 | 自动排气阀 | 1.名称：自动排气阀（含配套截止阀） 2.规格型号：DN15 3.连接方式：螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费用 5.其他满足业主使用要求 | 个 | 1
77 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | 1.划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 2.综合考虑操作高度增加费用 | 10m | 7.095
78 | 管道保温 | 1.厚阻燃型柔性泡沫橡塑管壳，具体详见:16S401 2.综合考虑操作高度增加费用 | m3 | 0.314
79 | 防潮层、保护层安装 铝箔 管道 | 1.名称:保温保护层 2.材质：铝箔 3.综合考虑操作高度增加费用 | 10m2 | 2.366
80 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.管道支吊架 2.材质：镀锌 3.综合考虑操作高度增加费用 | 100kg | 2.9971
81 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 1.名称：刷调和漆色环 2.色环宽度20mm 3.综合考虑操作高度增加费用 | 10m2 | 1.183
82 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.公称直径:介质管道管径DN50 3.套管制作安装 4.综合考虑操作高度增加费用 | 个 | 9
83 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.公称直径:介质管道管径DN40 3.套管制作安装 4.综合考虑操作高度增加费用 | 个 | 4
84 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.公称直径:介质管道管径DN15 | 个 | 1
3.套管制作安装 4.综合考虑操作高度增加费用
85 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.公称直径:介质管道管径DN70 3.套管制作安装 4.综合考虑操作高度增加费用 | 个 | 1
86 | 原有砌体墙开孔 | 1.名称：砌体墙打孔 2.穿越管道直径：DN70 3.综合考虑操作高度增加费用 | 10个 | 0.1
87 | 与原有给水接驳点处理 | 1.报价综合考虑接驳点处所有施工内容及材料费用 2.综合考虑操作高度增加费用 | 项 | 1
88 | 容积式热水器 | 1.名称：容积式热水器 2.规格：100L 3.其他满足业主使用要求 | 台 | 2
89 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR热水管 2.规格：DN40,S3.2级,PN2.0 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.382
90 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR热水管 2.规格：DN20,S3.2级,PN2.0 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.956
91 | PPR塑料管 | 1.名称：PPR热水管 2.规格：DN15,S3.2级,PN2.0 3.连接形式：热熔 4.工作内容：包括管道及管件安装，水压试验机水冲洗、消毒等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 4.012
92 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.公称直径:介质管道管 | 个 | 4
径DN40 3.套管制作安装 4.其他满足业主使用要求
93 | 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm | 1.划线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理等 | 10m | 3.475
94 | 管道保温 | 1.20mm厚阻燃型柔性泡沫橡塑管壳，具体详见:16S401。 | m3 | 0.37
95 | 防潮层、保护层安装 铝箔 管道 | 1.名称:保温保护层 2.材质：铝箔 | 10m2 | 1.274
96 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.管道支吊架 2.材质：镀锌 | 100kg | 0.2828
97 | 管道刷油 调和漆 第一遍 | 1.名称：刷调和漆色环 2.色环宽度20mm | 10m2 | 0.637
98 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN50 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 1.72
99 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN75 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 3.42
100 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN100 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 3.17
101 | UPVC排水管 | 1.材质:UPVC排水管 2.公称直径:DN150 3.连接形式:粘接 4.包括管道、管件及检查口、伸缩节、管卡止水节、等采购和安装 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 3.38
102 | HDPE排水管 | 1.材质:HDPE通用增强型结构壁管 2.公称直径:DN300 3.连接形式：热熔 4.包含切管、组对、预热、熔接,管道及管件安装,灌水试验等 5.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.651
103 | 地面扫除口 | 1.名称：地面扫除口 2.规格型号：DN100 3.材质：铜制 4.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.4
104 | 地漏 | 1.名称：防返溢防臭地漏 2.材质：304不锈钢 自带水封 3.规格型号：DN50 4.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.4
105 | 地漏 | 1.名称：厨房用网框型地漏 | 10个 | 0.3
2.材质：304不锈钢 3.规格型号：DN100 4.其他满足业主使用要求
106 | 地漏 | 1.名称：厨房用网框型地漏 2.材质：304不锈钢 3.规格型号：DN150 4.其他满足业主使用要求 | 10个 | 0.2
107 | 刚性防水套管制作安装 | 1.名称：刚性防水套管制作安装 2.规格型号：DN100 3.其他满足业主使用要求 | 个 | 1
108 | 不锈钢风帽 | 1.名称:不锈钢风帽 2.公称直径:DN100 3.风帽采购及安装 4.应满足技术要求及有关施工验收规范的要求 | 个 | 1
109 | 排水管穿外墙处打洞 | 1.名称:排水管穿外墙处打洞 2.穿管规格:DN100/DN150 3.其他满足业主使用要求 | 个 | 3
110 | 污水检查井 | 1.名称：模块式排水检查井 2.规格型号：详见国标06MS201-4-13 采用φ800 3.含井盖及防坠网 4.其他满足业主使用要求 | 座 | 1
111 | 挖管沟土方 | 1.挖管沟土方 2.土方类别：投标单位根据现场实际情况综合考虑 3.报价综合考虑人机配合 4.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 5.614
112 | 挖装管沟土方 | 1.挖装管沟土方 2.土方类别：投标单位根据现场实际情况综合考虑 3.报价综合考虑人机配合 4.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 0.614
113 | 倒运土方 | 1.位置：管沟开挖处 2.装车方式：投标单位自行考虑 3.倒运方式：投标单位自行考虑 | 10m3 | 0.614
114 | 土方外运 | 1.余土外运 2.运距：投标单位根据现场实际情况综合考虑 3.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 0.614
115 | 管沟回填砂 | 1.管沟回填砂 | 10m3 | 0.249
2.报价综合考虑人机配合 3.其他满足业主使用要求
116 | 机械回填土 机械夯实 | 1.管沟回填土 2.报价综合考虑人机配合 3.其他满足业主使用要求 | 10m3 | 5.614
117 | 原有给排水管道拆除 | 1.名称:原有给排管道拆除 2.拆除并外排 3.其他满足业主使用要求 | 项 | 1
118 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
119 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
120 | 混凝土地面 切缝 | 1.位置：管沟开挖处 | 100m | 1.12
121 | 混凝土构件拆除 混凝土地面 | 1.位置：管沟开挖处 2.混凝土厚度：8cm | m3 | 2.5528
122 | 挖石渣 槽坑 | 1.位置：管沟开挖处 2.开挖方式：投标单位自行考虑 | 10m3 | 0.73416
123 | 倒运石方 | 1.位置：管沟开挖处 2.装车方式：投标单位自行考虑 3.倒运方式：投标单位自行考虑 | 10m3 | 0.73416
124 | 装石渣 | 1.位置：管沟开挖处 2.装车方式：投标单位自行考虑 | 10m3 | 0.73416
125 | 自卸汽车运土石方 | 1.位置：管沟开挖处 2.运距：投标单位自行考虑 | 10m3 | 0.73416
126 | 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm | 1.位置：管沟开挖处 2.做法：20厚1:3干硬性水泥砂浆 | 100m2 | 0.3192
127 | 素水泥浆(有107胶) | 1.位置：管沟开挖处 2.做法：水泥浆一道（内掺建筑胶） | 100m2 | 0.3192
128 | 现浇混凝土基础 | 1.位置：管沟开挖处 | 10m3 | 0.19152
| 基础垫层 | 2.做法：60厚C15混凝土垫层
129 | 垫层 碎石 灌浆 | 1.位置：管沟开挖处 2.做法：150厚碎石灌M2.5混合砂浆 | 10m3 | 0.4788
130 | 素土夯实 | 1.位置：管沟开挖处 2.做法：素土夯实 | 100m2 | 0.3192
131 | 钢制柱型散热器 | 1.名称:钢制柱型散热器 2.规格型号:SCGGZYA-1.4/600-1.0 3.柱数：25柱 4.散热器采购及安装，包括相关附件、支托架及防腐 5.其他满足业主使用要求 | 组 | 12
132 | 钢制柱型散热器 | 1.名称:钢制柱型散热器 2.规格型号:SCGGZYA-1.4/600-1.0 3.柱数：20柱 4.散热器采购及安装，包括相关附件、支托架及防腐 5.其他满足业主使用要求 | 组 | 6
133 | 钢制柱型散热器 | 1.名称:钢制柱型散热器 2.规格型号:SCGGZYA-1.4/600-1.0 3.柱数：15柱 4.散热器采购及安装，包括相关附件、支托架及防腐 5.其他满足业主使用要求 | 组 | 5
134 | 无缝钢管 | 1.材质: 无缝钢管 2.型号、规格: DN80 3.连接方式: 焊接 4.管道、管件及泄水丝堵的制作、安装 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 0.523
134 | 无缝钢管 | 1.材质: 无缝钢管 2.型号、规格: DN50 3.连接方式: 焊接 4.管道、管件及泄水丝堵的制作、安装 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 7.256
135 | 焊接钢管 | 1.材质: 焊接钢管 2.型号、规格: DN40 3.连接方式: 焊接 4.管道、管件及泄水丝堵的制作、安装 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 5.996
136 | 焊接钢管 | 1.材质: 焊接钢管 2.型号、规格: DN25 3.连接方式: 螺纹连接 4.管道、管件及泄水丝堵的制作、安装 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 5.678
137 | 焊接钢管 | 1.材质: 焊接钢管 2.型号、规格: DN20 3.连接方式: 螺纹连接 4.管道、管件及泄水丝堵的制作、安装 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 10m | 9.336
138 | 温控阀 | 1.名称:高阻力恒温控制阀 2.材质:铜 3.规格型号:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足业主使用要求 | 个 | 16
139 | 平衡阀 | 1.名称:静态流量平衡阀 2.材质:铸铁 3.规格型号:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑操作高度增加费用 6.含法兰,其他满足业主使用要求 | 个 | 1
140 | 闸阀 | 1.名称:蝶阀 2.材质:D371H-16C 3.规格型号:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.综合考虑操作高度增加费用 6.含法兰,其他满足业主使用要求 | 个 | 2
141 | 自动排气阀 | 1.名称:自动排气阀 2.材质:铜质 3.规格型号:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.综合考虑操作高度增加费用 6.其他满足业主使用要求 | 个 | 2
142 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 | 个 | 18
143 |  | 3.规格型号:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足业主使用要求
144 | 闸阀 | 1.名称:闸阀 2.材质:铜质 3.规格型号:DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.其他满足业主使用要求 | 个 | 14
145 | 管道支架制作、安装 一般管架 | 1.管道支吊架 2.材质：镀锌 3.综合考虑操作高度增加费用 4.其他满足业主使用要求 | 100kg | 0.5278
146 | 管道保温 | 1.阻燃型柔性泡沫橡塑管壳，具体详见:16S401 2.综合考虑操作高度增加费用 3.其他满足业主使用要求 | m3 | 1.384
147 | 管道刷漆 | 1.名称：刷红丹防锈漆二道 2.综合考虑操作高度增加费用 3.其他满足业主使用要求 | 10m2 | 3.82
148 | 管道刷漆 | 1.名称：刷调和漆二道 2.综合考虑操作高度增加费用 3.其他满足业主使用要求 | 10m2 | 1.154
149 | 管道除锈 | 1.名称：管道除锈 2.综合考虑操作高度增加费用 3.其他满足业主使用要求 | 10m2 | 3.82
150 | 采暖管道接驳点处理 | 1.报价综合考虑接驳点处所有施工内容及材料费用 2.综合考虑操作高度增加费用 3.其他满足业主使用要求 | 项 | 1
151 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.公称直径:介质管道管径DN50 3.套管制作安装 4.综合考虑操作高度增加费用 5.其他满足业主使用要求 | 个 | 8
152 | 钢套管 | 1.名称:钢套管 2.公称直径:介质管道管径DN40 3.套管制作安装 | 个 | 7
4.综合考虑操作高度增加费用 5.其他满足业主使用要求
153 | TFQ-01吊顶式排气扇 | 1.名称：吊顶式排气扇 2.规格型号：L=100m³/h N=0.04kW P(静)=100Pa 3.包含排气扇供货安装及固定吊钩、安装调速开关、接焊包头、开关接线、调试等 4.其他满足业主使用要求 | 台 | 4
154 | 热风幕RFM-01 | 1.名称：热风幕 2.规格型号：风量3000m³/h,风机功率0.4kW/220V,加热功率20kW/380V, 噪音≤62dB(A),外形尺寸1500x260x260,v=7~9m/s 3.包含热风幕供货安装及固定支架等 4.其他满足业主使用要求 | 台 | 1
155 | 热风幕RFM-02 | 1.名称：热风幕 2.规格型号：风量2400m³/h,风机功率0.32kW/220V,加热功率16kW/380V, 噪音≤62dB(A),外形尺寸1200x260x260,v=7~9m/s 3.包含热风幕供货安装及固定支架等 4.其他满足业主使用要求 | 台 | 1
156 | 镀锌风管 | 1.名称：镀锌风管 2.厚度：0.5mm 3.连接方式：法兰连接 4.含管道及支架防腐、法兰、支吊架等 5.其他满足业主使用要求 | 10m2 | 0.46
157 | 风管防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格型号：120*120 3.其他满足业主使用要求 | 个 | 1
158 | 防雨百叶 | 1.名称：防雨百叶 2.材质：铝合金 3.规格型号：200*200 4.其他满足业主使用要求 | 个 | 1
159 | 原有采暖管道及暖气片拆除 | 1.拆除原有暖气片及管道并外运 | 项 | 1
2.运距自行考虑 3.其他满足业主要求
160 | 给排水、采暖、燃气工程 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
161 | 给排水、采暖、燃气工程 系统调整费 |  | 系统 | 1
162 | 刷油、防腐蚀、绝热工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
163 | 电气设备安装工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
164 | 通风空调工程 措施项目 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
165 | 系统调整费 |  | 系统 | 1